Российская Федерация

# Красноярский край

город Канск

акционерное   общество

«Гортепло»

| 663613 Красноярский край г. Канск, ул. Эйдемана д.7, пом.1 Тел. (39161) 29802 e-mail: Kanskgorteplo@mail.ru |  | Р/сч № 40702810531340100569 Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г.Красноярск БИК 040407627 Кор.сч. 30101810800000000627 ИНН 2450018770 КПП 245001001 |
| --- | --- | --- |

№ _______ от  «____» __________ 2019 года

Уважаемый Андрей Михайлович!

Ознакомившись с размещенной на сайте Администрации г.Канска http://kansk-adm.ru проектом актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город на 2020 год, разработанной ООО «Краевой инжиниринговый центр», считаю необходимым устранить отдельные несоответствия и внести изменения следующего содержания:

Том 1 «Утверждаемая часть»

- Глава 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

п.2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой награузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Табл. 2.4. «Балансы тепловой энергии на котельных АО «Гортепло»

Раздел «Котельная № 3 «ПТУ»» Лист 12

С 2024 года исключены показатели: собственные нужды, Гкал/ч; Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; присоединенная нагрузка, Гкал/ч (переключение от закрываемых котельных, отопление, вентиляция, ГВС).

При разработке проекта актуализации не учтено то обстоятельство, что в 2016 году администрацией г.Канска было принято решение переподключения потребителей мкр. Нефтебаза, КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1» и «Дом ребенка №2» к источнику теплоснабжения котельная №3 «ПТУ», в связи с чем администрация г.Канска получила технические условия № 1 от 13.01.2016 г.

На основании технических условий Администрацией г.Канска в 2016 году были проведены изыскательские и проектные сметные работы объект «Теплоснабжение мкр. Нефтебаза, КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1» и «Дом ребенка №2», данная проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу и разработана для того, чтобы потребители  Котельнoй КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1», потребители (пос.Нефтебаза) котельной АО «КНП» филиал «Восточный» и «Дом ребенка №2» были подключены к источнику теплоснабжения котельная №3 «ПТУ» АО «Гортепло».

Кроме того, в соответствие с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края «Об утверждении инвестиционной программы АО «Гортепло» по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Канска на 2018 год» от 13.06.2017 года №239-О одним из мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышения эффективности работы систем централизованного теплоснабжения, значится поставка и установка циклона №1 типа ЦН-15-400 4УП (Приложение № 2 к приказу). Инвестиционная программа утверждена Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Глушковым Н.С. и согласована 26.05.2017 года Первым заместителем Главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения Иванцом П.Н.

Существующие мощности котельной № 3 «ПТУ» позволяют в настоящее время подключить потребителей малоэффективных котельных АО «КНП» филиал Восточный;   котельной КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1» с наиболее низкими затратами:

Стоимость мероприятий по подключению потребителей мкр. Нефтебаза, КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1» и «Дом ребенка №2» к котельной №3 "ПТУ" АО "Гортепло"

| № п/п | Наименование мероприятия | протяженность участка, км | стоимость мероприятия по укрупненным показателям, тыс.руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловых сетей от ТК-1/1А котельная №3 «ПТУ» до пос.Нефтебазы и «Дом ребенка №2» 2Ду-150 мм | 0,5 | 10 146,792 |
| 2 | Реконструкция существующих тепловых сетей пос. Нефтебазы и «Дом ребенка №2» 2Ду 125 мм, 2Ду100 мм, 2Ду50 мм, 2Ду32 | 2,2 | 32916,164 |
| 3 | Строительство тепловых сетей от пос. Нефтебазы до «Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера №1» 2Ду 100 мм | 0,4 | 7233,235 |
|  | Всего: | 3,1 | 50 146,191 |

Затраты на перевод потребителей на теплоснабжение от котельной №3 «ПТУ» АО «Гортепло» составят 50 146,191 тыс.руб.

На основании изложенного, предлагаю на период 2021-2028 годов включить следующие показатели:

собственные нужды, Гкал/ч – 0,049 Гкал/ч;

потери в тепловых сетях, 0, 083 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка, 3,104 Гкал/ч, в том числе:.

переключение от закрываемых котельных – 1,829 Гкал/ч;

отопление- 1,541 Гкал/ч;

ГВС – 0,288 Гкал/ч.

- Глава 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

п 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Лист 22

Раздел содержит расчет  радиуса эффективного теплоснабжения Канской ТЭЦ. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения других источников тепловой энергии не произведен, тогда как радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при повышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

При отсутствии расчета радиуса эффективного теплоснабжения других источников теплоснабжения, не может быть произведен анализ и заключение о целесообразности подключения теплопотребляющих установок к одной из систем теплоснабжения.

- Глава 3. Существенные и перспективные балансы теплоносителя.

п.3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Табл. 3.1.Перспективные балансы производительности ВПУ и потребления теплоносителя на тепловых источниках города Канска

Раздел «Котельная №1 «пос.Строителей» лист 26

С 2022 года исключены показатели: максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме. Предлагаю включить на период 2022-2028 годов следующие значения:

максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме–1,37 м3 /ч.

Раздел «Котельная №3 «ПТУ» АО «Гортепло» Лист 26

С 2024 года исключены показатели: фактическая подпитка тепловой сети, расчетная подпитка тепловой сети, максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме. В связи с обоснованием, изложенным в п.1 настоящих замечаний и предложений, предлагаю включить на период 2022-2028 годов следующие значения:

фактическая подпитка тепловой сети-0,28  м3 /ч

расчетная подпитка тепловой сети- 0,28 м3 /ч

максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме-0,52 м3 /ч.

- Глава 3. Существенные и перспективные балансы теплоносителя

п.3.2. существующие и перспективные балансы приозводительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Табл.3.2. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовок Лист 37

В связи с обоснованием, изложенным в п.1 настоящих замечаний и предложений, предлагаю в графе «максимальное водопотребление в аварийных режимах СТЦ, м3/ч на 2018 год, по строке «Котельная № 3 «ПТУ»  указать величину – 0,53 м3/ч, а также, по строке Котельная №7 «пос.Мелькомбината» указать величину – 3,89 м3/, по строке Котельная №10 «Де-Корт» указать величину – 0,02 м3/ч.

В связи с обоснованием, изложенным в п.1 настоящих замечаний и предложений, предлагаю на 2028 год  в графе «максимальное водопотребление в аварийных режимах СТЦ, м3/ч» по строке «Котельная № 3 «ПТУ»  указать величину – 0,58 м3/ч, а также по строке Котельная №7 «пос.Мелькомбината» указать величину – 3,89 м3/ч; по строке Котельная №10 «Де-Корт» указать величину – 0,02 м3/ч.

- Глава 4. Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения города Канска.

п.4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города Канска Лист 42

Ряд основных мероприятий варианта развития №2 предполагает изменение зоны действия АО «Канская ТЭЦ» с переводом нагрузок существующих потребителей котельных, находящихся на правобережье, а именно: - котельная №3 «ПТУ» АО «Гортепло»; - котельная филиала АО «КНП»; - котельная Канские психоневрологический интернат»; - котельная «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1».

Акционерным обществом «Гортепло» вносится предложение: перевести нагрузку потребителей котельной филиала АО «КНП»; котельной «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1» на котельную №3 «ПТУ» (обоснование приведено в п.1 настоящих замечаний и предложений).

Также в мероприятиях варианта развития №2 значится строительство блочно-модульных котельных без обслуживающего персонала взамен малоэффективных котельных малой мощности АО «Гортепло»: - котельная № 4 «Березка»; - котельная № 8 «ЛДК»; - котельная № 9 «Школа»; - котельная № 10 «Де-Корт»; - котельная №11 «Альчет»; - котельная № 15 «ДСУ-5»; - котельная № 16 «ЛТЦ-34». Стоимость мероприятий по строительству блочно-модульных котельных без обслуживающего персонала отражена в табл.5.3. (лист 46). Начало исполнения мероприятий датируется 2022 годом. Стоимость мероприятий в ценах действующего периода составляет от 8 784 тыс.рублей до 11 400 тыс.рублей за одну блочно-модульную котельную, что в целом составляет  72 672 тыс.рублей. Источник финансирования указанных мероприятий не определен. Акционерное общество «Гортепло» не располагает достаточными средствами для проведения работ по строительству блочно-модульных котельных. Инвестиционные и производственные программы Общества не включают в себя  запланированные мероприятия.

- Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

п.5.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Табл.5.1. Мероприятия по реконструкции тепловой энергии. Лист 44 предлагаю изложить в редакции:

| №пп | ИД № проекта | Наименование мероприятия |  | Стоимость, с учётом НДС тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИ | ИТ2.03.1 | Поставка и установка циклона №1 типа ЦН-15-500 4УП | Котельная №1 АО «Гортепло» | 583,306 | 2019 |
| ПИ | ИТ2.03.2 | Поставка и установка циклона №2 типа ЦН-15-500 4УП | Котельная №1 АО «Гортепло» | 554,600 | 2019 |
| ПИ | ИТ2.14.3 | Поставка и установка котла №2 типа БМЗ-400Р | Котельная №15 АО «Гортепло» | 632,000 | 2019 |
| ПИ | ИТ2.13.1 | Поставка и установка котла №4 типа КВЦ-1,25-95 ШП | Котельная №13 АО «Гортепло» | 996,885 | 2020 |

п.5.3. Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Табл.5.2. Мероприятия по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии. Лист 45

По результатам всех проведенных в 2018 году лабораторных исследований (испытаний), измерений воды горячего водоснабжения, на основании договора № 160221р/18 от 13.02.2018 г. заключенного с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае, в г.Канске», а также в соответствии с графиком, входящего в состав рабочей программы производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий качества и безопасности горячей воды в тепловых сетях АО «Гортепло» на период с 2016 по 2021 г.г., утвержденной заместителем руководителя Управления Федеральной Службы Роспотребнадзора  по Красноярскому краю М.Р. Аккерт 15.12.2016 г. – установлено, что качество поставляемого теплоносителя (горячего водоснабжения)   на 13-ти производственных котельных соответствует СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». На всех производственных котельных для производства  теплоносителя (горячего водоснабжения) используется питьевая вода, поставляемая согласно договора № 3395 от 1.01.2010 г. ООО «Водоканал-Сервис», соответствующая СанПиН  2.1.4.1074-01.

На основании  изложенного, предлагаю исключить из табл.5.2. строку модернизации системы ГВС на котельной № 1 «пос.Строителей» АО «Гортепло» стоимостью 2500 тыс.рублей.

- Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

п.5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно. Лист 45

Схемой теплоснабжения города Канска для повышения надежности и эффективности работы в части источника теплоснабжения схемой теплоснабжения предлагается Строительство автоматических блочно-модульных котельных без обслуживающего персонала взамен малоэффективных котельных малой мощности АО «Гортепло», что позволит сократить затраты на собственные нужды котельной, затраты на обслуживающий персонал, а также сократить расход потребляемого топлива, за счет использования более эффективного котельного оборудования.

Предложенные разработчиком проекта актуализации мероприятия по строительству автоматизированных блочно-модульных котельных без обслуживающего персонала не содержат экономического расчета сокращения затрат, что не позволяет произвести оценку эффективности от предложенных мероприятий с учетом стоимости строительства и сроков эксплуатации объектов.

Табл. 5.3. Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии в целях повышения эффективности теплоснабжения  Лист 46

Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии предлагаю исключить. Дополнительно провести всесторонний анализ всех расходов на строительство, содержание и обеспечение работоспособности автоматических котельных, определить размер экономической выгоды от строительства новых объектов по степени их окупаемости.

- Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

п.5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Табл.5.4. Значения перспективных установленных тепловых мощностей источников теплоснабжения Лист 47

С учетом п.1),  5), 7) настоящих замечаний и предложений, строки № 3-15 таблицы 5.4. предлагаю изложить в редакции:

| № п/п | Наименование источника | Существующая установленная мощность, Гкал | Установленная мощность на 2028г., Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Котельная №1 «пос. Строителей» | 8,64 | 8,64 |
| 4 | Котельная №3 «ПТУ» | 4,38 | 4,38 |
| 5 | Котельная №4 «Берёзка» | 0,849 | 0,849 |
| 6 | Котельная №5 «Даурия» | 1,25 | 0,344 |
| 7 | Котельная №7 «пос.Мелькомбината» | 10,8 | 10,8 |
| 8 | Котельная №8 «ЛДК» | 1,52 | 1,52 |
| 9 | Котельная №9 «Школа» | 0,59 | 0,59 |
| 10 | Котельная №10 «Де-Корт» | 1,48 | 1,48 |
| 11 | Котельная № 11 «Альчет» | 0,84 | 0,84 |
| 12 | Котельная № 12 «Ново-Канская» | 0,84 | 0,344 |
| 13 | Котельная № 13 «5-й Военный городок» | 4,386 | 4,386 |
| 14 | Котельная № 15 «ДСУ-5» | 0,82 | 0,82 |
| 15 | Котельная № 16 «ЛТЦ-34» | 0,388 | 0,388 |

- Глава 6. Предложения по строительству,  реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

п.6.5. Предложения по строительству,  реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Табл. 6.5. Мероприятия по замене тепловых сетей с целью устранения износа Лист 61

Обращаю внимание, что графы № 8 и  9  имеют единицу стоимости – млн.руб., по факту отражено стоимостное выражение в тыс.руб.

В связи несоответствием сведений по объектам АО «Гортепло», отраженных в табл.6.5. относительно условий заключенного концессионного соглашения № 5 от 15.09.2015 года, Предлагаю внести изменения по следующим участкам тепловой сети (стр.61-62):

| Источник финансирования | ИД № проекта | Наименование участка тепловой сети для замены | L, м | ДУ, мм | Начало | Завершение | Стоимость тыс.руб. с НДС | Стоимость тыс..руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМ | ТС.3.0.02.14 | Замена тепловых сетей от ТК-4 до ТК-5, котельная №1 "пос. Строителей" | 64 | 200 | 2020 | 2020 | 844,454 | 703,711 |
| АМ | ТС.3.0.02.15 | Замена тепловых сетей от ТК-6 до ТК-7, котельная №1 "пос. Строителей" | 87 | 150 | 2020 | 2020 | 902,4 | 752,0 |
| АМ | ТС.3.0.04.16 | Замена тепловых сетей от ТК-3 до здания почты, котельная №3 "ПТУ" | 99,3 | 32 | 2020 | 2020 | 895,421 | 746,184 |
| АМ | ТС.3.0.11.17 | Замена тепловых сетей от ТК-1 до ТК-4, котельная №11 "Альчет» | 41,7 | 80 | 2020 | 2020 | 635,827 | 529,855 |
| АМ | ТС.3.0.13.18 | Замена тепловых сетей от ТК-7 до жилых домов №45 и № 46, котельная №13 "5-й Военный городок" | 111 | 70/40 | 2020 | 2020 | 1041,898 | 868,248 |

Исключить из таблицы 6.5. следующие участки ТС АО «Гортепло» (стр.63-66):

- Теплотрасса от котельной до ТК-1 (ИД № проекта ТС 3.10.49)

- Теплотрасса от ТК-1 до ТК-2 (ИД № проекта ТС 3.10.50)

- Теплотрасса от ТК-2 до ТК-2/1 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.51)

- Теплотрасса от ТК-2/1 до ТК-2/2 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.52)

- Теплотрасса от ТК-2 до ТК-2/2 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.53)

- Теплотрасса от ТК-2 до ТК-2/3 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.54)

- Теплотрасса от ТК-2/3 до ТК-2/4 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.55)

- Теплотрасса от ТК-2/4 до ТК-2/5 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.56)

- Теплотрасса от ТК-2/5 до ТК-2/6 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.57)

- Теплотрасса от ТК-2/6 до ТК-2/7 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.58)

- Теплотрасса от ТК-2/7 до ТК-2/8 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.59)

- Теплотрасса от ТК-2/2 до жд № 2 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.60)

- Теплотрасса от ТК-2/2 к жд № 2, 4 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.61)

- Теплотрасса от врезки в Д-50 мм до жд №2  по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.62)

- Теплотрасса от врезки в Д-50 мм до жд  по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.63)

- Теплотрасса от ТК-2 к жд № 4, 6 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.64)

- Теплотрасса от врезки в Д-50 мм до жд № 4  по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.65)

- Теплотрасса от врезки в Д-50 мм до жд № 6  по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.66)

- Теплотрасса от ТК-2/3 к жд № 6, 8 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.67)

- Теплотрасса от врезки в Д-50 мм до жд № 6  по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.68)

- Теплотрасса от врезки в Д-50 мм до жд № 8  по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.69)

- Теплотрасса от ТК-2/4 к жд №  8 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.70)

- Теплотрасса от врезки в Д-50 мм до жд № 8  по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.71)

- Теплотрасса от ТК-2/5 до жд №  10 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.72)

- Теплотрасса от ТК-2/6 до жд №  12 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.73)

- Теплотрасса от ТК-2/7 до жд №  14 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.74)

- Теплотрасса от ТК-2/8 до жд №  16 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.75)

- Теплотрасса от ТК-2/8 до жд №  7 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.76)

- Теплотрасса от котельной доТК-3 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.77)

- Теплотрасса от ТК-3 до ТК-4 (ИД № проекта ТС 3.10.78)

- Теплотрасса от ТК-4 до административного здания (ИД № проекта ТС 3.10.79)

- Теплотрасса от ТК-4 до ТК-5 (ИД № проекта ТС 3.10.80)

- Теплотрасса от ТК-5 до магазина (ИД № проекта ТС 3.10.81)

- Теплотрасса от ТК-5 до магазина (ИД № проекта ТС 3.10.82)

- Теплотрасса от ТК-5 до ТК-6 (ИД № проекта ТС 3.10.83)

- Теплотрасса от ТК-6 до ТК-7 (ИД № проекта ТС 3.10.84)

- Теплотрасса от ТК-7до жд № 33 по ул.Красной Армии (ИД № проекта ТС 3.10.85)

- Теплотрасса от ТК-3 до врезки в трубопровод 80 мм пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.86)

- Теплотрасса от ТК-3 до врезки в трубопровод 80 мм пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.87)

- Теплотрасса от врезки в ДУ- 80 мм до ТК-3/1 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.88)

- Теплотрасса от ТК-3/1 до ТК-3/2 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.89)

- Теплотрасса от ТК-3/2 до ТК-8 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.90)

- Теплотрасса от ТК-8 до ТК-8/1 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.91)

- Теплотрасса от ТК-8/1 до ТК-9 (ИД № проекта ТС 3.10.92)

- Теплотрасса от ТК-9 до жд № 8 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.93)

- Теплотрасса от ТК-9 до жд № 9 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.94)

- Теплотрасса от врезки в трубопровод 80 мм до жд № 7 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.95)

- Теплотрасса от ТК-8 до жд № 5 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.96)

- Теплотрасса от врезки в трубопровод 80 мм до жд № 3 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.97)

- Теплотрасса от врезки в трубопровод 80 мм до жд № 1 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.98)

- Теплотрасса от котельной до склада№ 1 (ИД № проекта ТС 3.10.99)

- Теплотрасса от склада № 1 до складов № 2, 3 (ИД № проекта ТС 3.10.100)

- Теплотрасса от ТК-7 до ТК-8/1 (ИД № проекта ТС 3.10.101)

- Теплотрасса от ТК-8/1 до ТК-8 (ИД № проекта ТС 3.10.102)

- Теплотрасса от ТК-11 до ТК-12 (ИД № проекта ТС 3.10.103)

- Теплотрасса от ТК-12 до ТК-13 (ИД № проекта ТС 3.10.104)

- Теплотрасса от ТК-13 до ТК-13/1 (ИД № проекта ТС 3.10.105)

- Теплотрасса от ТК-13/1 до ТК-14 (ИД № проекта ТС 3.10.106)

- Теплотрасса от ТК-24 до ТК-25 (ИД № проекта ТС 3.10.107)

- Теплотрасса от хозкорпуса до проходной (собст.нужды)  (ИД № проекта ТС 3.10.108)

Добавить в таблицу 6.5. следующие участки ТС АО «Гортепло» (по условиям концессионного соглашения):

| Источник финансирования | ИД № проекта | Наименование участка тепловой сети для замены | L, м | ДУ, мм | Начало | Завершение | Стоимость тыс.руб. с НДС | Стоимость тыс..руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-3 до ТК-3/1, котельная №1 "пос. Строителей | 96 | 150 | 2021 | 2021 | 1 378,386 | 1 148,655 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-3/2А до МБО МСШ "им В.И.Стольникова", котельная №1 "пос. Строителей" | 84 | 40 | 2021 | 2021 | 702,037 | 585,030 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-1 до здания "р/с Березка", котельная №4 "р/с Берёзка" | 62,5 | 100/50 | 2021 | 2021 | 1 279,111 | 1 065,925 |
| АМ |  | Замена участка теплосети от ТК-2 до гаража котельной, котельная №7 "пос. Мелькомбината" | 46 | 50 | 2021 | 2021 | 236,461 | 197,050 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-2 до жилого дома №5 мкр.Юго-Западный, котельная №7 "пос. Мелькомбината" | 32,5 | 80 | 2021 | 2021 | 238,084 | 198,403 |
| АМ |  | Замена теплосети от ТК-4 до детского сада № 46, котельная №7 "пос. Мелькомбината" | 7 | 50 | 2021 | 2021 | 74,012 | 61,676 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-9 до жилого дома №3 пер.Сплавной, котельная №8 "ЛДК" | 12 | 25 | 2021 | 2021 | 206,555 | 172,129 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-7 до жилого дома №6 пер.Сплавной, котельная №8 "ЛДК" | 14 | 25 | 2021 | 2021 | 205,354 | 171,128 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-5 до ТК-6, котельная №1 "пос. Строителей" | 22,5 | 150 | 2022 | 2022 | 222,408 | 185,340 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-7 до ТК-8, котельная №1 "пос. Строителей" | 21 | 100 | 2022 | 2022 | 167,819 | 139,849 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до жилого дома №11 , котельная №1 "пос. Строителей", | 44,5 | 100/80 | 2022 | 2022 | 319,979 | 266,649 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-2 до здания школы №15, котельная №3 "ПТУ" | 62,5 | 100 | 2022 | 2022 | 868,579 | 723,815 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3, котельная №3 "ПТУ" | 105 | 100 | 2022 | 2022 | 1 269,283 | 1 057,735 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-5* до жилого дома №4 мкр. Юго Западный, котельная №7 "пос. Мелькомбината" | 48 | 80 | 2022 | 2022 | 524,615 | 437,179 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-5* до жилого дома №3 мкр.Юго-Западный, котельная №7 "пос. Мелькомбината" | 57 | 100 | 2022 | 2022 | 811,021 | 675,850 |
| АМ |  | Замена теплосети от ТК-9 до жилого дома №4/1пер.Сплавной, котельная №8 "ЛДК" | 16 | 25 | 2022 | 2022 | 136,296 | 113,580 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-1/5 до здания №3 УВД, котельная №3 "ПТУ" | 9,5 | 100 | 2023 | 2023 | 163,369 | 136,140 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-1/5 до здания №1 УВД, котельная №3 "ПТУ" | 11,5 | 100 | 2023 | 2023 | 163,709 | 136,424 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-1/2 до ТК1/3, котельная №3 "ПТУ" | 46 | 150 | 2023 | 2023 | 676,012 | 563,343 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-1/3 до ТК-1/4, от ТК-1/4 до жилого дома ул.Шоссейная, №75 А, котельная №3 "ПТУ" | 75,5 | 100 | 2023 | 2023 | 813,209 | 677,674 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-1/3 до ТК1/5, котельная №3 "ПТУ" | 50 | 125 | 2023 | 2023 | 765,418 | 637,848 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-6 до детского сада № 28, котельная №3 "ПТУ" | 12 | 50 | 2023 | 2023 | 150,367 | 125,305 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-3 до ТК-4, котельная №3 "ПТУ" | 47 | 80 | 2023 | 2023 | 403,690 | 336,408 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от котельной №16 "ЛТЦ-34" до жилого дома по ул. Иланская, №3 | 60,5 | 50/25 | 2023 | 2023 | 1 184,226 | 986,855 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-5 до ТК-5/2 котельная №1 "пос. Строителей" | 63,5 | 100 | 2024 | 2024 | 460,552 | 383,793 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-2/1 до жилого дома пер. Просвещения, №1, котельная №8 "ЛДК" | 127 | 32 | 2024 | 2024 | 702,694 | 585,578 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от котельной №8 "ЛДК" до ТК-1, котельная №8 "ЛДК" | 13,5 | 100 | 2024 | 2024 | 287,830 | 239,858 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-1 до ТК-1/1, от ТК-1/1 до жилого дома ул.Краевая, №64, котельная №8 "ЛДК" | 31,5 | 70 | 2024 | 2024 | 333,204 | 277,670 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от котельной №10 "Де-Корт" до пер.Чкалова, котельная №10 "Де-Корт" | 100 | 100 | 2024 | 2024 | 727,162 | 605,968 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-4 до ТК-5, котельная №10 "Де-Корт" | 34 | 70 | 2024 | 2024 | 357,058 | 297,548 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от надземных тепловых сетей пер.Чкалова до ТК-3/1, котельная №10 "Де-Корт" | 32 | 80 | 2024 | 2024 | 314,422 | 262,018 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-9 до жилого дома пер.Чкалова, № 8, котельная №10 "Де-Корт" | 91,2 | 50 | 2024 | 2024 | 377,064 | 314,220 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК -4 до ТК-5, от ТК-6 к жилым домам по ул.Высокая №35,37,39, котельная №11 "Альчет" | 90,5 | 40/50/80 | 2024 | 2024 | 760,014 | 633,345 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-3 до ТК-26, котельная №7 пос. Мелькомбината | 37 | 100 | 2025 | 2025 | 374,107 | 311,756 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-5 до ТК-6, котельная №10 "Де-Корт" | 13 | 50 | 2025 | 2025 | 128,404 | 107,003 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-6 до ТК-7, котельная №10 "Де-Корт" | 113 | 50 | 2025 | 2025 | 964,940 | 804,117 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9, котельная №10 "Де-Корт" | 61 | 80 | 2025 | 2025 | 586,561 | 488,801 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-3/1 до ТК-8/1, котельная №10 "Де-Корт" | 88 | 80 | 2025 | 2025 | 693,418 | 577,848 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-3 до ТК-4, котельная №10 "Де-Корт" | 63 | 80 | 2025 | 2025 | 582,760 | 485,633 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-3А до здания управления "КрасЭко", котельная №11 "Альчет" | 30 | 50 | 2025 | 2025 | 544,012 | 453,343 |
| АМ |  | Замена тепловых сетей от ТК-3 до ТК-3 А, котельная №11 "Альчет" | 43,5 | 50 | 2025 | 2025 | 445,798 | 371,498 |

- Глава 8. Перспективные топливные балансы

п.8.1. перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Табл. 8.3. максимальные часовые и годовые расходы топлива котельных АО «Гортепло»  Листы 81-101

По обоснованиям, изложенным в п.1), 5) настоящих замечаний и предложений, предлагаю изложить в следующей редакции сведения по объектам АО «Гортепло»

Котельная № 3 «ПТУ

| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| Произведенная тепловая энергия (с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,943 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,627 | 1,627 | 1,627 | 1,829 | 3,104 | 3,104 | 3,104 | 3,104 | 3,104 | 3,104 | 3,104 | 3,104 |
| Тепловая нагрузка в переходный период, Гкал/ч | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 1,000 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 |
| Тепловая нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая энергия |
| Расчетная выработанная тепловая энергия (на основании договорных нагрузок), тыс.Гкал | 4,751 | 4,082 | 4,751 | 4,751 | 8,653 | 8,653 | 8,653 | 8,653 | 8,653 | 8,653 | 8,653 | 8,653 |
| Расчетная отпущенная тепловая энергия (на основании договорных нагрузок), тыс.Гкал | 4,402 | 4,402 | 4,605 | 4,605 | 8,304 | 8,304 | 8,304 | 8,304 | 8,304 | 8,304 | 8,304 | 8,304 |
| Фактически выработанная тепловая энергия, тыс.Гкал | 4,082 | 4,082 | 3,817 | 4,408 | 6,7868 | 6,7868 | 6,7868 | 6,7868 | 6,7868 | 6,7868 | 6,7868 | 6,7868 |
| Фактически отпущенная тепловая энергия, тыс.Гкал | 3,458 | 3,458 | 3,209 | 3,675 | 5,616 | 5,616 | 5,616 | 5,616 | 5,616 | 5,616 | 5,616 | 5,616 |
| Расходы условного топлива на отпущенную тепловую энергию |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, кг.у.т./час | 310,2 | 310,2 | 310,2 | 310,2 | 570,7 | 570,7 | 570,7 | 570,7 | 570,7 | 570,7 | 570,7 | 570,7 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период, кг.у.т./час | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 173,3 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 | 316,6 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, кг.у.т./час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, тыс.т.у.т./год | 0,847 | 0,847 | 0,792 | 0,914 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенное тепло, кг/Гкал (УРУТ) | 221,84 | 207,496 | 207,478 | 207,478 | 207,478 | 207,478 | 207,478 | 207,478 | 207,478 | 207,478 | 207,478 | 207,478 |

Котельная № 4 «Березка»

| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 |
| Произведенная тепловая энергия (с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| Тепловая нагрузка в переходный период, Гкал/ч | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 |
| Тепловая нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Тепловая энергия |
| Расчетная выработанная тепловая энергия (на основании договорных нагрузок), тыс.Гкал | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Расчетная отпущенная тепловая энергия (на основании договорных нагрузок), тыс.Гкал | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Фактически выработанная тепловая энергия, тыс.Гкал | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 | 1,258 |
| Фактически отпущенная тепловая энергия, тыс.Гкал | 1,14 | 1,149 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 |
| Расходы условного топлива на отпущенную тепловую энергию |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, кг.у.т./час | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период, кг.у.т./час | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, кг.у.т./час | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, тыс.т.у.т./год | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенное тепло, кг/Гкал (УРУТ) | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |

Котельная № 8 «ЛДК»

| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Произведенная тепловая энергия (с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 |
| Тепловая нагрузка в переходный период, Гкал/ч | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| Тепловая нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая энергия |
| Расчетная выработанная тепловая энергия (на основании договорных нагрузок), тыс.Гкал | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 |
| Расчетная отпущенная тепловая энергия (на основании договорных нагрузок), тыс.Гкал | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 |
| Фактически выработанная тепловая энергия, тыс.Гкал | 1,638 | 1,688 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 |
| Фактически отпущенная тепловая энергия, тыс.Гкал | 1,318 | 1,343 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 |
| Расходы условного топлива на отпущенную тепловую энергию |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, кг.у.т./час | 120,1 | 120,1 | 120,1 | 120,1 | 120,1 | 120,1 | 120,1 | 120,1 | 120,1 | 120,1 | 120,1 | 120,1 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период, кг.у.т./час | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, кг.у.т./час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, тыс.т.у.т./год | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенное тепло, кг/Гкал (УРУТ) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

Котельная № 9 «Школа»

| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Произведенная тепловая энергия (с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| Тепловая нагрузка в переходный период, Гкал/ч | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Тепловая нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая энергия |
| Расчетная выработанная тепловая энергия (на основании договорных нагрузок), тыс.Гкал | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,621 |
| Расчетная отпущенная тепловая энергия (на основании договорных нагрузок), тыс.Гкал | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
| Фактически выработанная тепловая энергия, тыс.Гкал | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 |
| Фактически отпущенная тепловая энергия, тыс.Гкал | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| Расходы условного топлива на отпущенную тепловую энергию |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, кг.у.т./час | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период, кг.у.т./час | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, кг.у.т./час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, тыс.т.у.т./год | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенное тепло, кг/Гкал (УРУТ) | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 273,5 |

Котельная № 10 «Де-Корт»

| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Произведенная тепловая энергия (с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |
| Тепловая нагрузка в переходный период, Гкал/ч | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Тепловая нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая энергия |
| Расчетная выработанная тепловая энергия (на основании договорных нагрузок), тыс.Гкал | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 |
| Расчетная отпущенная тепловая энергия (на основании договорных нагрузок), тыс.Гкал | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 |
| Фактически выработанная тепловая энергия, тыс.Гкал | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 |
| Фактически отпущенная тепловая энергия, тыс.Гкал | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 |
| Расходы условного топлива на отпущенную тепловую энергию |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, кг.у.т./час | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период, кг.у.т./час | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, кг.у.т./час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, тыс.т.у.т./год | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 | 361,0 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенное тепло, кг/Гкал (УРУТ) | 312,82 | 319,253 | 312,83 | 312,83 | 312,83 | 312,83 | 312,83 | 312,83 | 312,83 | 312,83 | 312,83 | 312,83 |

Котельная № 11 «Альчет»

| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Произведенная тепловая энергия (с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| Тепловая нагрузка в переходный период, Гкал/ч | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| Тепловая нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая энергия |
| Расчетная выработанная тепловая энергия (на основании договорных нагрузок), тыс.Гкал | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 |
| Расчетная отпущенная тепловая энергия (на основании договорных нагрузок), тыс.Гкал | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| Фактически выработанная тепловая энергия, тыс.Гкал | 1,226 | 1,334 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 |
| Фактически отпущенная тепловая энергия, тыс.Гкал | 0,982 | 1,027 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 |
| Расходы условного топлива на отпущенную тепловую энергию |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, кг.у.т./час | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период, кг.у.т./час | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, кг.у.т./час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, тыс.т.у.т./год | 0,314 | 0,342 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенное тепло, кг/Гкал (УРУТ) | 319,76 | 332,68 | 319,76 | 319,76 | 319,76 | 319,76 | 319,76 | 319,76 | 319,76 | 319,76 | 319,76 | 319,76 |

Котельная № 15 «ДСУ-5»

| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Произведенная тепловая энергия (с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| Тепловая нагрузка в переходный период, Гкал/ч | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| Тепловая нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая энергия |
| Расчетная выработанная тепловая энергия (на основании договорных нагрузок), тыс.Гкал | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1, 228 |
| Расчетная отпущенная тепловая энергия (на основании договорных нагрузок), тыс.Гкал | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 |
| Фактически выработанная тепловая энергия, тыс.Гкал | 1,382 | 1,414 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,183 | 1,183 |
| Фактически отпущенная тепловая энергия, тыс.Гкал | 1,196 | 1,216 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,183 | 1,183 |
| Расходы условного топлива на отпущенную тепловую энергию |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, кг.у.т./час | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период, кг.у.т./час | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, кг.у.т./час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, тыс.т.у.т./год | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенное тепло, кг/Гкал (УРУТ) | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Котельная № 16 «ЛТЦ-34»

| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| Произведенная тепловая энергия (с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Тепловая нагрузка в переходный период, Гкал/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Тепловая нагрузка в летний период, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая энергия |
| Расчетная выработанная тепловая энергия (на основании договорных нагрузок), тыс.Гкал | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| Расчетная отпущенная тепловая энергия (на основании договорных нагрузок), тыс.Гкал | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| Фактически выработанная тепловая энергия, тыс.Гкал | 0,356 | 0,378 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| Фактически отпущенная тепловая энергия, тыс.Гкал | 0,265 | 0,264 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| Расходы условного топлива на отпущенную тепловую энергию |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП, кг.у.т./час | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период, кг.у.т./час | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период, кг.у.т./час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, тыс.т.у.т./год | 91,0 | 96,6 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенное тепло, кг/Гкал (УРУТ) | 343,4 | 366,0 | 343,4 | 343,4 | 343,4 | 343,4 | 343,4 | 343,4 | 343,4 | 343,4 | 343,4 | 343,4 |

- Глава 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию

п.9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Табл. 9.1. Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, млн.руб. с НДС   Лист 114

Обращаю внимание, что в наименовании таблицы значатся млн.руб с НДС, а в графе № 9 таблицы – тыс.руб.

По обоснованиям, изложенным в п.6) настоящих замечаний и предложений, предлагаю исключить из табл.9.1. по группе №1 – реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии, номер проекта внутри группы -4, мероприятия по модернизации  системы горячего водоснабжения – приведения качества воды к требованиям гигиенических нормативов по объекту котельная № 1 «пос.Строителей» АО «Гортепло» стоимостью 2500 тыс.рублей.

По обоснованиям, изложенным в п.5), 7) настоящих замечаний и предложений, предлагаю исключить из табл.9.1 по группе №4 – строительство новых источников тепловой энергии в целях повышения эффективности теплоснабжения, внести следующие изменения  в табл. 9.1., Группа  2. Лист 115:

| Тип группы | Номер группы проекта | ЕТО | Номер проекта внутри группы | Источник инвестиций | Номер мероприятия | Наименование мероприятия | Объект мероприятия | Стоимость, с учётом НДС тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ | 2. | 03. | 1 | ПИ | ИТ2.03.1 | Модернизация котельного оборудования – поставка и установка циклона №1 | Котельная №1 АО «Гортепло» | 583,306 | 2019 |
| ИТ | 2. | 03. | 2 | ПИ | ИТ2.03.2 | Модернизация котельного оборудования – поставка и установка циклона №2 | Котельная №1 АО «Гортепло» | 554,600 | 2019 |
| ИТ | 2. | 14. | 3 | ПИ | ИТ2.14.3 | Модернизация котельного оборудования- поставка и установка котла №2 | Котельная №15 АО «Гортепло» | 632,000 | 2019 |
| ИТ | 2. | 13. | 1 | ПИ | ИТ2.13.1 | Модернизация котельного оборудования- поставка и установка котла №4 | Котельная №13 АО «Гортепло» | 996,885 | 2020 |

- Глава 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию

п.9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Табл. 9.2. Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых, млн.руб. с НДС   Лист 121

Обращаю внимание, что в наименовании таблицы значатся млн.руб с НДС, а в графе № 7 таблицы – тыс.руб с НДС.

Группа мероприятий 3.0. Мероприятия по реконструкции в целях достижения нормативного

Внести изменения в мероприятия по тепловым сетям АО «Гортепло»:

| ЕТО | Источник инвестиции | Номер мероприятия | Наименование мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Стоимость тыс.руб. с НДС | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | АМ | ТС.3.0.02.14 | Замена тепловых сетей от ТК-4 до ТК-5, котельная №1 "пос. Строителей" | 2020 | 2020 | 844,454 |  | 844,454 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | АМ | ТС.3.0.02.15 | Замена тепловых сетей от ТК-6 до ТК-7, котельная №1 "пос. Строителей" | 2020 | 2020 | 902,4 |  | 902,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | АМ | ТС.3.0.04.16 | Замена тепловых сетей от ТК-3 до здания почты, котельная №3 "ПТУ" | 2020 | 2020 | 895,421 |  | 895,421 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | АМ | ТС.3.0.11.17 | Замена тепловых сетей от ТК-1 до ТК-4, котельная №11 "Альчет» | 2020 | 2020 | 635,827 |  | 635,827 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | АМ | ТС.3.0.13.18 | Замена тепловых сетей от ТК-7 до жилых домов №45 и № 46, котельная №13 "5-й Военный городок" | 2020 | 2020 | 1041,898 |  | 1041,898 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист 122

Исключить мероприятия с ТС 3.0.10.49 по ТС 3.10.108 на период 2024-2028 годов

- Теплотрасса от котельной до ТК-1 (ИД № проекта ТС 3.10.49)

- Теплотрасса от ТК-1 до ТК-2 (ИД № проекта ТС 3.10.50)

- Теплотрасса от ТК-2 до ТК-2/1 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.51)

- Теплотрасса от ТК-2/1 до ТК-2/2 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.52)

- Теплотрасса от ТК-2 до ТК-2/2 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.53)

- Теплотрасса от ТК-2 до ТК-2/3 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.54)

- Теплотрасса от ТК-2/3 до ТК-2/4 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.55)

- Теплотрасса от ТК-2/4 до ТК-2/5 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.56)

- Теплотрасса от ТК-2/5 до ТК-2/6 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.57)

- Теплотрасса от ТК-2/6 до ТК-2/7 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.58)

- Теплотрасса от ТК-2/7 до ТК-2/8 ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.59)

- Теплотрасса от ТК-2/2 до жд № 2 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.60)

- Теплотрасса от ТК-2/2 к жд № 2, 4 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.61)

- Теплотрасса от врезки в Д-50 мм до жд №2  по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.62)

- Теплотрасса от врезки в Д-50 мм до жд  по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.63)

- Теплотрасса от ТК-2 к жд № 4, 6 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.64)

- Теплотрасса от врезки в Д-50 мм до жд № 4  по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.65)

- Теплотрасса от врезки в Д-50 мм до жд № 6  по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.66)

- Теплотрасса от ТК-2/3 к жд № 6, 8 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.67)

- Теплотрасса от врезки в Д-50 мм до жд № 6  по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.68)

- Теплотрасса от врезки в Д-50 мм до жд № 8  по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.69)

- Теплотрасса от ТК-2/4 к жд №  8 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.70)

- Теплотрасса от врезки в Д-50 мм до жд № 8  по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.71)

- Теплотрасса от ТК-2/5 до жд №  10 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.72)

- Теплотрасса от ТК-2/6 до жд №  12 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.73)

- Теплотрасса от ТК-2/7 до жд №  14 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.74)

- Теплотрасса от ТК-2/8 до жд №  16 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.75)

- Теплотрасса от ТК-2/8 до жд №  7 по ул.Цветочная (ИД № проекта ТС 3.10.76)

- Теплотрасса от котельной доТК-3 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.77)

- Теплотрасса от ТК-3 до ТК-4 (ИД № проекта ТС 3.10.78)

- Теплотрасса от ТК-4 до административного здания (ИД № проекта ТС 3.10.79)

- Теплотрасса от ТК-4 до ТК-5 (ИД № проекта ТС 3.10.80)

- Теплотрасса от ТК-5 до магазина (ИД № проекта ТС 3.10.81)

- Теплотрасса от ТК-5 до магазина (ИД № проекта ТС 3.10.82)

- Теплотрасса от ТК-5 до ТК-6 (ИД № проекта ТС 3.10.83)

- Теплотрасса от ТК-6 до ТК-7 (ИД № проекта ТС 3.10.84)

- Теплотрасса от ТК-7до жд № 33 по ул.Красной Армии (ИД № проекта ТС 3.10.85)

- Теплотрасса от ТК-3 до врезки в трубопровод 80 мм пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.86)

- Теплотрасса от ТК-3 до врезки в трубопровод 80 мм пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.87)

- Теплотрасса от врезки в ДУ- 80 мм до ТК-3/1 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.88)

- Теплотрасса от ТК-3/1 до ТК-3/2 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.89)

- Теплотрасса от ТК-3/2 до ТК-8 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.90)

- Теплотрасса от ТК-8 до ТК-8/1 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.91)

- Теплотрасса от ТК-8/1 до ТК-9 (ИД № проекта ТС 3.10.92)

- Теплотрасса от ТК-9 до жд № 8 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.93)

- Теплотрасса от ТК-9 до жд № 9 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.94)

- Теплотрасса от врезки в трубопровод 80 мм до жд № 7 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.95)

- Теплотрасса от ТК-8 до жд № 5 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.96)

- Теплотрасса от врезки в трубопровод 80 мм до жд № 3 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.97)

- Теплотрасса от врезки в трубопровод 80 мм до жд № 1 пер.Чкалова (ИД № проекта ТС 3.10.98)

- Теплотрасса от котельной до склада№ 1 (ИД № проекта ТС 3.10.99)

- Теплотрасса от склада № 1 до складов № 2, 3 (ИД № проекта ТС 3.10.100)

- Теплотрасса от ТК-7 до ТК-8/1 (ИД № проекта ТС 3.10.101)

- Теплотрасса от ТК-8/1 до ТК-8 (ИД № проекта ТС 3.10.102)

- Теплотрасса от ТК-11 до ТК-12 (ИД № проекта ТС 3.10.103)

- Теплотрасса от ТК-12 до ТК-13 (ИД № проекта ТС 3.10.104)

- Теплотрасса от ТК-13 до ТК-13/1 (ИД № проекта ТС 3.10.105)

- Теплотрасса от ТК-13/1 до ТК-14 (ИД № проекта ТС 3.10.106)

- Теплотрасса от ТК-24 до ТК-25 (ИД № проекта ТС 3.10.107)

- Теплотрасса от хозкорпуса до проходной (собст.нужды)  (ИД № проекта ТС 3.10.108)

Лист 127

Внести изменения в мероприятия по тепловым сетям АО «Гортепло»:

| ЕТО | Источник инвестиции | Номер мероприятия | Наименование мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Стоимость тыс.руб. с НДС | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | АМ | ТС 3.0.01.235 | Замена тепловых сетей от ТК-3 до ТК-3/1, котельная №1 "пос. Строителей | 2021 | 2021 | 1 378,386 |  |  | 1 378,386 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | АМ | ТС 3.0.01.236 | Замена тепловых сетей от ТК-3/2А до МБО МСШ "им В.И.Стольникова", котельная №1 "пос. Строителей" | 2021 | 2021 | 702,037 |  |  | 702,037 |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | АМ | ТС 3.0.01.237 | Замена тепловых сетей от ТК-1 до здания "р/с Березка", котельная №4 "р/с Берёзка" | 2021 | 2021 | 1 279,111 |  |  | 1 279,111 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | АМ | ТС 3.0.01.238 | Замена участка теплосети от ТК-2 до гаража котельной, котельная №7 "пос. Мелькомбината" | 2021 | 2021 | 236,461 |  |  | 236,461 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | АМ | ТС 3.0.01.239 | Замена тепловых сетей от ТК-2 до жилого дома №5 мкр.Юго-Западный, котельная №7 "пос. Мелькомбината" | 2021 | 2021 | 238,084 |  |  | 238,084 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | АМ | ТС 3.0.01.240 | Замена теплосети от ТК-4 до детского сада № 46, котельная №7 "пос. Мелькомбината" | 2021 | 2021 | 74,012 |  |  | 74,012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | АМ | ТС 3.0.01.241 | Замена тепловых сетей от ТК-9 до жилого дома №3 пер.Сплавной, котельная №8 "ЛДК" | 2021 | 2021 | 206,555 |  |  | 206,555 |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | АМ | ТС 3.0.01.242 | Замена тепловых сетей от ТК-7 до жилого дома №6 пер.Сплавной, котельная №8 "ЛДК" | 2021 | 2021 | 205,354 |  |  | 205,354 |  |  |  |  |  |  |  |

| ЕТО | Источник инвестиции | Номер мероприятия | Наименование мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Стоимость тыс.руб. с НДС | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | АМ | ТС 3.0.01.243 | Замена тепловых сетей от ТК-5 до ТК-6, котельная №1 "пос. Строителей" | 2022 | 2022 | 222,408 |  |  |  | 222,408 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | АМ | ТС 3.0.01.244 | Замена тепловых сетей от ТК-7 до ТК-8, котельная №1 "пос. Строителей" | 2022 | 2022 | 167,819 |  |  |  | 167,819 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | АМ | ТС 3.0.01.245 | Замена тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до жилого дома №11 , котельная №1 "пос. Строителей", | 2022 | 2022 | 319,979 |  |  |  | 319,979 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | АМ | ТС 3.0.01.246 | Замена тепловых сетей от ТК-2 до здания школы №15, котельная №3 "ПТУ" | 2022 | 2022 | 868,579 |  |  |  | 868,579 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | АМ | ТС 3.0.01.247 | Замена тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3, котельная №3 "ПТУ" | 2022 | 2022 | 1 269,283 |  |  |  | 1 269,283 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | АМ | ТС 3.0.01.248 | Замена тепловых сетей от ТК-5* до жилого дома №4 мкр. Юго Западный, котельная №7 "пос. Мелькомбината" | 2022 | 2022 | 524,615 |  |  |  | 524,615 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | АМ | ТС 3.0.01.249 | Замена тепловых сетей от ТК-5* до жилого дома №3 мкр.Юго-Западный, котельная №7 "пос. Мелькомбината" | 2022 | 2022 | 811,021 |  |  |  | 811,021 |  |  |  |  |  |  |
| 08 | АМ | ТС 3.0.01.250 | Замена теплосети от ТК-9 до жилого дома №4/1пер.Сплавной, котельная №8 "ЛДК" | 2022 | 2022 | 136,296 |  |  |  | 136,296 |  |  |  |  |  |  |

| ЕТО | Источник инвестиции | Номер мероприятия | Наименование мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Стоимость тыс.руб. с НДС | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | АМ | ТС 3.0.01.251 | Замена тепловых сетей от ТК-1/5 до здания №3 УВД, котельная №3 "ПТУ" | 2023 | 2023 | 163,369 |  |  |  |  | 163,369 |  |  |  |  |  |
| 04 | АМ | ТС 3.0.01.252 | Замена тепловых сетей от ТК-1/5 до здания №1 УВД, котельная №3 "ПТУ" | 2023 | 2023 | 163,709 |  |  |  |  | 163,709 |  |  |  |  |  |
| 04 | АМ | ТС 3.0.01.253 | Замена тепловых сетей от ТК-1/2 до ТК1/3, котельная №3 "ПТУ" | 2023 | 2023 | 676,012 |  |  |  |  | 676,012 |  |  |  |  |  |
| 04 | АМ | ТС 3.0.01.254 | Замена тепловых сетей от ТК-1/3 до ТК-1/4, от ТК-1/4 до жилого дома ул.Шоссейная, №75 А, котельная №3 "ПТУ" | 2023 | 2023 | 813,209 |  |  |  |  | 813,209 |  |  |  |  |  |
| 04 | АМ | ТС 3.0.01.255 | Замена тепловых сетей от ТК-1/3 до ТК1/5, котельная №3 "ПТУ" | 2023 | 2023 | 765,418 |  |  |  |  | 765,418 |  |  |  |  |  |
| 04 | АМ | ТС 3.0.01.256 | Замена тепловых сетей от ТК-6 до детского сада № 28, котельная №3 "ПТУ" | 2023 | 2023 | 150,367 |  |  |  |  | 150,367 |  |  |  |  |  |
| 04 | АМ | ТС 3.0.01.257 | Замена тепловых сетей от ТК-3 до ТК-4, котельная №3 "ПТУ" | 2023 | 2023 | 403,690 |  |  |  |  | 403,690 |  |  |  |  |  |
| 15 | АМ | ТС 3.0.01.258 | Замена тепловых сетей от котельной №16 "ЛТЦ-34" до жилого дома по ул. Иланская, №3 | 2023 | 2023 | 1 184,226 |  |  |  |  | 1 184,226 |  |  |  |  |  |

| ЕТО | Источник инвестиции | Номер мероприятия | Наименование мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Стоимость тыс.руб. с НДС | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | АМ | ТС 3.0.01.259 | Замена тепловых сетей от ТК-5 до ТК-5/2 котельная №1 "пос. Строителей" | 2024 | 2024 | 460,552 |  |  |  |  |  | 460,552 |  |  |  |  |
| 08 | АМ | ТС 3.0.01.260 | Замена тепловых сетей от ТК-2/1 до жилого дома пер. Просвещения, №1, котельная №8 "ЛДК" | 2024 | 2024 | 702,694 |  |  |  |  |  | 702,694 |  |  |  |  |
| 08 | АМ | ТС 3.0.01.261 | Замена тепловых сетей от котельной №8 "ЛДК" до ТК-1, котельная №8 "ЛДК" | 2024 | 2024 | 287,830 |  |  |  |  |  | 287,830 |  |  |  |  |
| 08 | АМ | ТС 3.0.01.262 | Замена тепловых сетей от ТК-1 до ТК-1/1, от ТК-1/1 до жилого дома ул.Краевая, №64, котельная №8 "ЛДК" | 2024 | 2024 | 333,204 |  |  |  |  |  | 333,204 |  |  |  |  |
| 10 | АМ | ТС 3.0.01.263 | Замена тепловых сетей от котельной №10 "Де-Корт" до пер.Чкалова, котельная №10 "Де-Корт" | 2024 | 2024 | 727,162 |  |  |  |  |  | 727,162 |  |  |  |  |
| 10 | АМ | ТС 3.0.01.264 | Замена тепловых сетей от ТК-4 до ТК-5, котельная №10 "Де-Корт" | 2024 | 2024 | 357,058 |  |  |  |  |  | 357,058 |  |  |  |  |
| 10 | АМ | ТС 3.0.01.265 | Замена тепловых сетей от надземных тепловых сетей пер.Чкалова до ТК-3/1, котельная №10 "Де-Корт" | 2024 | 2024 | 314,422 |  |  |  |  |  | 314,422 |  |  |  |  |
| 10 | АМ | ТС 3.0.01.266 | Замена тепловых сетей от ТК-9 до жилого дома пер.Чкалова, № 8, котельная №10 "Де-Корт", | 2024 | 2024 | 377,064 |  |  |  |  |  | 377,064 |  |  |  |  |
| 11 | АМ | ТС 3.0.01.267 | Замена тепловых сетей от ТК -4 до ТК-5, от ТК-6 к жилым домам по ул.Высокая №35,37,39 , котельная №11 "Альчет", | 2024 | 2024 | 760,014 |  |  |  |  |  | 760,014 |  |  |  |  |

| ЕТО | Источник инвестиции | Номер мероприятия | Наименование мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Стоимость тыс.руб. с НДС | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | АМ | ТС 3.0.01.268 | Замена тепловых сетей от ТК-3 до ТК-26, котельная №7 пос. Мелькомбината | 2025 | 2025 | 374,107 |  |  |  |  |  |  | 374,107 |  |  |  |
| 10 | АМ | ТС 3.0.01.269 | Замена тепловых сетей от ТК-5 до ТК-6, котельная №10 "Де-Корт" | 2025 | 2025 | 128,404 |  |  |  |  |  |  | 128,404 |  |  |  |
| 10 | АМ | ТС 3.0.01.270 | Замена тепловых сетей от ТК-6 до ТК-7, котельная №10 "Де-Корт" | 2025 | 2025 | 964,940 |  |  |  |  |  |  | 964,940 |  |  |  |
| 10 | АМ | ТС 3.0.01.271 | Замена тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9, котельная №10 "Де-Корт" | 2025 | 2025 | 586,561 |  |  |  |  |  |  | 586,561 |  |  |  |
| 10 | АМ | ТС 3.0.01.272 | Замена тепловых сетей от ТК-3/1 до ТК-8/1, котельная №10 "Де-Корт" | 2025 | 2025 | 693,418 |  |  |  |  |  |  | 693,418 |  |  |  |
| 10 | АМ | ТС 3.0.01.273 | Замена тепловых сетей от ТК-3 до ТК-4, котельная №10 "Де-Корт" | 2025 | 2025 | 582,760 |  |  |  |  |  |  | 582,760 |  |  |  |
| 11 | АМ | ТС 3.0.01.274 | Замена тепловых сетей от ТК-3А до здания управления "КрасЭко", котельная №11 "Альчет" | 2025 | 2025 | 544,012 |  |  |  |  |  |  | 544,012 |  |  |  |
| 11 | АМ | ТС 3.0.01.275 | Замена тепловых сетей от ТК-3 до ТК-3 А , котельная №11 "Альчет" | 2025 | 2025 | 445,798 |  |  |  |  |  |  | 445,798 |  |  |  |

- Глава 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселении, схемой и программой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

п.13.2.  В описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии , внести используемый вид местного топлива на источниках – бурого угля, добываемого на разрезе «Канский».

Директор АО «Гортепло»                                                                             Н.В. Семёнова

# Text boxes

Администрации г.Канска

Главе города

Бересневу А.М.